STRONA TYTUŁOWA – PROJEKT BUDOWLANY - EGZ. ….

NAZWA:	BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJĄCYCH W GRANICACH DZIAŁKI

ADRES:		UL LIPOWA 76A 64-100 LESZNO

NR EWID. DZ.:	DZIAŁKI NR 90; 91; 92/2; 94/8 125/2 OBRĘB LESZNO POWIAT LESZCZYŃSKI

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: VIII; XVI

INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. W LESZNIE

UL. LIPOWA 76 A

64-100 LESZNO

JEDNOSTKA		G&G PROJEKT

PROJEKTOWA:	UL. STARZYŃSKIEGO 8 lok.170

42-224 CZĘSTOCHOWA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| Zawartość | TOM 1 Inwentaryzacja, projekt rozbiórki, projekt zagospodarowania terenu TOM 2 Projekt branży architektoniczno-konstrukcyjnej TOM 3 Projekt branży sanitarnej TOM 4 Projekt branży elektrycznej TOM 5 Projekt branży drogowej |
| --- | --- |

TOM 2 –PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNEJ

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| BRANŻA | IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA | Projektant: mgr inż. arch. Karol Major | 192/75/pW |  |
|  | Sprawdzający: mgr inż. Arch. Piotr Zaborowski | GP.IV.7342(56)/94 |  |

CZERWIEC 2018 r

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA…………………………………………...…………..2-3

OŚWIADCZENIA UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW…………………………..…….…..4-9

PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	10

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	10

3.	LOKALIZACJA OBIEKTU	10

4.	INWESTOR	10

5.	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU	10

6.	ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE	10

7.	UKŁAD FUNKCJONALNY	11

8.	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11

9.	WYKAZ POMIESZCZEŃ	11

10.	UKŁAD KONSTRUKCJYJNY BUDYNKU	13

11.	ELEMENTY KONSTRUKCJYJNE BUDYNKU	13

12.	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE	16

KLATKA SCHODOWA	16

13.	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA	16

14.	STOLARKA OKIENNA	17

15.	INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA	18

16.	WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE	26

17.	INSTALACJE	27

18.	WARUNKI OCHRONY PPOŻ	27

PROJEKT BRANŻY KONSTSRUKCYJNEJ

19.	Przedmiot inwestycji	31

20.	Adres inwestycji	31

21.	Inwestor:	31

22.	Zakres opracowania	31

23.	Dane do projektowania	31

24.	ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE	32

25.	ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ	32

26.	CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I WODNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO	56

27.	OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU	62

28.	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI	63

29.	OPIS GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI	63

30.	WARUNKI WYKONAWSTWA	65

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

31.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	66

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

32.	PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA	70

CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

- A 1 RZUT PARTERU

- A 2 RZUT PIĘTRA

- A 3 RZUT DACHU

- A 4 PRZEKRÓJ A-A

- A 5 PRZEKRÓJ B-B

- A 6 PRZEKRÓJ C-C

- A 7 PRZEKRÓJ D-D

- A 8 ELEWACJA PÓŁNOCNA

- A 9 ELEWACJA POŁUDNIOWA

- A 10 ELEWACJA WSCHODNIA

- A 11 ELEWACJA ZACHODNIA

- A 12 RZUT PARTERU – OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

- A 13 RZUT I PIĘTRA – OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BRANŻA KONSTRUKCYJNA

- K 1 RZUT FUNDAMENTÓW

- K 2 RZUT PARTERU

- K 3 RZUT PIĘTRA

- K 4 RZUT DACHU

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym  oświadczam, że projekt budowlany w części projektu branży architektoniczno-konstrukcyjnej pn „BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJĄCYCH W GRANICACH DZIAŁKI” obejmujący działki nr ewid.: 90; 91; 92/2; 94/8;  125/2, obręb Leszno, powiat Leszczyński został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

| BRANŻA | IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA | Projektant: mgr inż. arch. Karol Major | 192/75/pW |  |
|  | Sprawdzający: mgr inż. Arch. Piotr Zaborowski | GP.IV.7342(56)/94 |  |

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektury inwestycji pn. „Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK  przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z inwestorem

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

- Prawo budowlane

# LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest na terenie siedziby MPWiK  przy ul. Lipowej 76A w Lesznie na działkach nr: 90; 91; 92/2; 94/8 125/2 obręb: Leszno, powiat Leszczyński

# INWESTOR

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie

ul. Lipowa 76 A

64-100 Leszno

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW OBIEKTU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY				712,86 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PARTER			572,50 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – I PIĘTRO			391,86 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU			964,36 m2
KUBATURA						      	2 893,08 m3
ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH			2

WYSOKOŚĆ	BUDYNKU					8,48 m od poziomu terenu przy                      wejściu do budynku

SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ			42,82 m

# ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE

Projektowany budynek to prosta zwarta bryła na planie prostokąta z wysuniętymi częściami przyziemia. Projektowany obiekt to budynek dwukondygnacyjny z płaskim dachem.

Parterowe części budynku planuje się  wykończyć tynkiem cienkowarstwowym o grubości ziarna 1,5 mm w celu osiągnięcia wyglądu malowanej ściany koloru szarego.

Część piętra budynku planuje się  wykończyć tynkiem cienkowarstwowym o grubości ziarna 1,5 mm w celu osiągnięcia wyglądu malowanej ściany

# UKŁAD FUNKCJONALNY

Budynek będzie pełnił dwie funkcje biurową z przeznaczeniem dla klientów oraz sanitarno- szatniową dla pracowników Wodociągów.

Część biurowa zlokalizowana w parterowej części północnej budynku w celu skierowania klientów wjazdem na działkę od ul Lipowej. Wjazd na działkę dla pracowników jest przewidziany od ul Henrykowskiej.

W budynku rozłączono funkcje dla klientów oraz dla pracowników wykonując dwa niezależne wejścia co wyeliminuje kolizje komunikacji klientów oraz pracowników Wodociągów.

Część biurowa oraz część sanitarno-szatniowa została połączona poprzez zastosowanie drzwi z kontrolą dostępu aby wyeliminować niekontrolowane przejście klienta do części sanitarno-szatniowej budynku.

Wejście do budynku dla pracowników rozpoczynających pracę jest przewidziane od zachodniej części budynku.  Poprzez szatnie przelotowe pracownicy mają możliwość przebrania się w ubrania robocze oraz wyjście na teren działki od południowej strony budynku.

Pomieszczenie wodomierzy, elektryków oraz dyspozytornia zostały zlokalizowane w południowej części budynku aby pracownicy rozpoczynający pracę byli funkcjonalnie powiązani z powyżej opisywanymi pomieszczeniami.

W południowej części budynku zastosowano dwa wejściem pozwalające usprawnić komunikację pracowników kończących oraz rozpoczynających pracę.

Na piętrze budynku ulokowano przelotowe szatnie oraz jadalnie dla 40 osób z wydzielonym pomieszczeniem biurowym żeby ukierunkować jadalnie na możliwość wykonywania odpraw pracowników oraz wykorzystania komputerów  przez pracowników wodociągów.

# DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przewidziano dostępność dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru z uwagi na zastosowanie wejść do budynku bezpośrednio z terenu zarówno dla klientów od strony północnej jak i wszelkich interesantów do pomieszczenia dyspozytorni w południowej części budynku.

# WYKAZ POMIESZCZEŃ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

| Lp | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | WIATROŁAP | 8,71 |
| 0.2 | KOMUNIKACJA | 46,06 |
| 0.3 | POM. BIUROWE | 21,29 |
| 0.4 | POM. BIUROWE | 17,65 |
| 0.5 | POM. BIUROWE | 23,08 |
| 0.6 | POM. BIUROWE | 11,67 |
| 0.7 | SALA KONFERENCYJNA | 26,94 |
| 0.8 | POM. BIUROWE - KIEROWNIK | 17,91 |
| 0.9 | POM. BIUROWE - DYREKTOR | 23,20 |
| 0.10 | ARCHIWUM | 3,96 |
| 0.11 | GŁÓWNA ROZDZIELNIA PRĄDU | 3,05 |
| 0.12 | WC DAMSKIE | 8,95 |
| 0.13 | WC MĘSKIE | 8,95 |
| 0.14 | WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 6,54 |
| 0.15 | SERWEROWNIA | 6,54 |
| 0.16 | WIATROŁAP | 4,55 |
| 0.17 | KOMUNIKACJA | 12,23 |
| 0.18 | KLATKA SCHODOWA | 9,31 |
| 0.19 | PRZEDSIONEK | 8,28 |
| 0.20 | POM. PORZĄDKOWE | 2,80 |
| 0.21 | WYMIENNIKOWNIA | 8,59 |
| 0.22 | SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ | 42,52 |
| 0.23 | UMYWALNIA + PRYSZNICE | 39,37 |
| 0.24 | SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ – 20 OSÓB | 17,05 |
| 0.25 | SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ – 20 OSÓB | 17,05 |
| 0.26 | SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ | 9,90 |
| 0.27 | SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO | 3,90 |
| 0.28 | KOMUNIKACJA | 32,36 |
| 0.29 | KLATKA SCHODOWA | 9,31 |
| 0.30 | WC | 6,88 |
| 0.31 | POM. SOCJALNE | 6,67 |
| 0.32 | POM. MAGAZYNOWE | 2,80 |
| 0.33 | POM. BIUROWE - WODOMIERZE | 10,35 |
| 0.34 | POM. TECHNICZNE - WODOMIERZE | 29,08 |
| 0.35 | DYSPOZYTORNIA | 22,03 |
| 0.36 | POM. BIUROWE - ELEKTRYCY | 14,67 |
| 0.37 | POM. TECHNICZNE - ELEKTRYCY | 22,80 |
| 0.38 | POM. BIUROWE | 5,50 |
| RAZEM |  | 572,50 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA

| Lp | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | KLATKA SCHODOWA | 9,31 |
| 1.2 | KOMUNIKACJA | 92,82 |
| 1.3 | KLATKA SCHODOWA | 9,31 |
| 1.4 | JADALNIA TYPU 1 – 40 OSÓB | 90,29 |
| 1.5 | PRALNIA PODRĘCZNA | 24,01 |
| 1.6 | POM. PORZĄDKOWE | 4,04 |
| 1.7 | WC DAMSKIE | 6,46 |
| 1.8 | POM. BIUROWE | 13,45 |
| 1.9 | SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ MĘSKA – 20 OSÓB | 29,27 |
| 1.10 | UMYWALNIA + PRYSZNICE MĘSKA | 27,26 |
| 1.11 | SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ MĘSKA | 17,05 |
| 1.12 | SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ | 6,94 |
| 1.13 | SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO | 2,73 |
| 1.14 | SZATNIA ODZIEŻY WŁASNEJ DAMSKA–3 OSOBY | 8,27 |
| 1.15 | UMYWALNIA + PRYSZNICE - DAMSKA | 11,45 |
| 1.16 | SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ - DAMSKA | 12,62 |
| 1.17 | SUSZARNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ | 5,61 |
| 1.18 | SUSZARNIA OBUWIA ROBOCZEGO | 2,21 |
| 1.19 | WC MĘSKIE | 18,76 |
| RAZEM |  | 391,86 |

# UKŁAD KONSTRUKCJYJNY BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny z częściami parterowymi. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowano–żelbetowej. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Konstrukcja obiektu jako jeden segment, bez dylatacji konstrukcyjnej i termicznej z uwagi na ściany z betonu komórkowego do 40 m długości.

Ściany fundamentowe jako ściany z bloczków betonowych gr 38 i 25 cm.

Ściany nośne zewnętrzne  zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego grubości 36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 piętra grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

Ściany nośne wewnętrzne  parteru zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 25cm, wytrzymałości 20MPa, gęstości 1600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

UWAGA: Wymiar wysokości bloczków z betonu komórkowego oraz bloczków silikatowych przyjęto 199 mm z uwagi na konieczność powiązania ścian parteru wykonywanych z różnych materiałów.

Ściany nośne wewnętrzne piętra zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

Ściany działowe zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 12 oraz 25 cm (ściany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

Strop nad parterem przyjęto jako żelbetowy zespolony typu Filigran  grubości 26 cm. Strop nad piętrem (stropodach pełny niewentylowany) przyjęto jako żelbetowy zespolony typu Filigran grubości 26 cm oraz nad jadalnią z płyt kanałowych gr 26 cm. Stropy oparte na ścianach nośnych oraz belkach żelbetowych. Na ścianach nośnych zaprojektowano wieńce żelbetowe. Sztywność budynku w kierunku poprzecznym i podłużnym zapewniają stropy, podciągi i słupy żelbetowe oraz przewiązania ścian nośnych i działowych.

Konstrukcję nośną schodów zaprojektowano jako schody żelbetowe płytowe.

# ELEMENTY KONSTRUKCJYJNE BUDYNKU

# Fundamenty

Ławy fundamentowe i stopy  żelbetowe. Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą  A-IIIN #(B500SP) oraz A-II ∅(St50B).

UWAGI:

Na czas prowadzenia wykopu przed wykonaniem ław fundamentowych należy ustanowić nadzór geotechniczny w celu stwierdzenia założonego wybrania gruntów nasypowych które wg opinii geologicznej zalegają na głębokość około 2 metrów

# Ściany fundamentowe:

- Ściany fundamentowe zewnętrzne zostały zaprojektowane jako murowane z bloczków betonowych jako gr. 38 i 25cm

# Ściany nośne zewnętrzne:

- Ściany nośne zewnętrzne  zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego grubości 36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 piętra grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

# Ściany nośne wewnętrzne parteru:

- Ściany nośne wewnętrzne  parteru zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 25cm, wytrzymałości 20MPa, gęstości 1600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

UWAGA: Wymiar wysokości bloczków z betonu komórkowego oraz bloczków silikatowych przyjęto 199 mm z uwagi na konieczność powiązania ścian parteru wykonywanych z różnych materiałów.

# Ściany nośne wewnętrzne piętra:

- Ściany nośne wewnętrzne piętra zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

# Ściany działowe:

- Ściany działowe zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 12 oraz 25 cm (ściany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

# Stropy:

- Strop nad parterem

- Zaprojektowano strop żelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz fragmentarycznie gr. 15cm (płyta wspornikowa) zbrojone jedno lub dwukierunkowo stalą A-IIIN (B500SP) z betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na ścianach nośnych oraz belkach żelbetowych.

- Strop nad piętrem

- Zaprojektowano strop żelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz w rejonie jadalni strop z płyt kanałowych gr. 26cm. Stal A-IIIN (B500SP) oraz beton klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na ścianach nośnych oraz belkach żelbetowych.

# Belki żelbetowe monolityczne :

Belki żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia belek.

# Nadproża:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji, zaprojektowano nadproża żelbetowe oraz nadproża prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa betonu użytego do wykonania nadproży C20/25 (B25). Minimalna klasa betonu użytego do wypełnienia nadproży prefabrykowanych C12/15 (B15).

# Wieńce żelbetowe:

- Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone górą i dołem prętami 2Ø12 ze stali AIIIN, ze strzemionami z prętów Ø6 ze stali AII w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wieńców-belek konstruować jako ciągłe na całej długości ścian.

# Słupy żelbetowe:

Słupy żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia słupów.

# Elementy komunikacji:

Schody wewnętrzne – konstrukcję nośną schodów  zaprojektowano jako schody żelbetowe płytowe. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji schodów na rys. wykonawczych.

# Izolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma ław fundamentowych – papa podkładowa na chudym betonie układana pod ławami fundamentowymi oraz pod ścianami fundamentowymi na ławie fundamentowej

Pozioma posadzki na gruncie – papa termozgrzewalna na chudym betonie

Pionowa ścian fundamentowych i ław fundamentowych – dwuskładnikowa grubowarstwowa izolacja bitumiczna po uprzednim wykonaniu tynków rapowanych

Przeciwwilgociowa posadzek w pom. mokrych - ciągła wodoszczelna powłoka uszczelniająca FDF, jednoskładnikowa folia w płynie

# Pokrycie dachu:

Stropodach pełny niewentylowany – papa termozgrzewalna wierzchniego krycia PV250 S5,2 na
podkładzie z papy termozgrzewalnej PYE G200 S4,0. W miejscach wywinięcia papy należy zastosować  izokliny styropianowe w celu niedopuszczenia do załamania papy podczas obróbki attyki, kominów, wyłazów dachowych.

# Izolacje cieplne:

Ściana zewnętrznych części pietrowej (wg rysunku elewacji)- styropian EPS 70 gr.20cm w metodzie lekkiej mokrej  z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym o grubości ziarna 1,5 mm.

Ścian zewnętrznych części parterowej (wg rysunku elewacji) - )- styropian EPS 70 gr.20cm w metodzie lekkiej mokrej  z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym o grubości ziarna 1,5 mm.

Posadzek parteru na gruncie: styropian EPS100  gr. 20 cm

Posadzek piętra: styropian EPS 100 gr. 5cm

Stropodachu ze styropianu  EPS200 gr.25cm oraz styropianu spadkowego EPS200

# WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

- Podłogi i posadzki:

- posadzki z płytek gresowych o wymiary 60x60cm w kolorze szarym, antypoślizgowych (min. R10), klasa ścieralności IV.

W pomieszczeniach ze ścianami malowanymi wykonać cokoliki wys. 10cm  - odpowiednio z płytek gresowych fazowanych z zaokrągloną górną krawędzią

- posadzki z wykładziny winylowej DLW Flooring Luxury Vinyl SCALA 55 PURe

Wykonać cokoły z aluminiowych listew cokołowych z wkładkami z naturalnego drewna z zaokrągloną górną krawędzią METAL LINE 97/7W

- posadzki z wykładzin dywanowych igłowanych

- Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne

- Wykończenie ścian w zależności od pomieszczenia (wg rysunków architektury):

- Okładzina ścienna z płytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm.

- Na ścianach przeznaczonych do malowania wykonać polimerową gładź szpachlową po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.

- Malowanie w min. dwóch warstwach farbą dyspersyjno-krzemianową, paroprzepuszczalną

- W pomieszczeniach zgodnie z częścią rysunkową  do wysokości 2,0 m od poziomu wykończonej podłogi ściany pomalować lakierem zmywalnym bezbarwnym lamperyjnym

- W strefie komunikacji klatce schodowej wykonać do wysokości sufitu Dialcolor jako nakładana pistoletem niskociśnieniowym akrylowa powłoka dekoracyjna w dyspersji wodnej wraz z lakierowaniem

- Sufity w zależności od pomieszczenia:

- Na sufitach przeznaczonych do malowania wykonać tynk cementowo-wapienny oraz polimerową gładź szpachlową po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.

- w pom. suchych - płyty GKB/typ A (płyta gipsowo - kartonowa zwykła), gr. 12,5mm  oraz polimerową gładź szpachlową po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.

- w pom. mokrych - płyty GKBI/typ H2 (płyta impregnowana, zielona), gr. 12,5mm oraz polimerową gładź szpachlową po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.

- Malowanie w min. dwóch warstwach farbą dyspersyjno-krzemianową, paroprzepuszczalną

- Sufit podwieszany kasetonowy w kolorze białym, panele o wymiarach 60x60cm, panele sufitowe z krawędzią X – monolityczne oraz E – konstrukcja widoczna

- Podokienniki wewnętrzne - z konglomeratu marmurowego w kolorze białym

# KLATKA SCHODOWA

- Podłogi i posadzki

- stopnice z płytek z ryflowaniem antypoślizgowym, kolor płytek na stopnicach i spocznikach szary zbliżony do komunikacji, czoła stopni schodowych wykonać w kolorze kontrastującym (ciemniejszym)

Wykonać cokoliki wys. 10cm - odpowiednio z płytek gresowych fazowanych z zaokrągloną górną krawędzią

- Wykończenie ścian:

- W strefie komunikacji klatce schodowej wykonać do wysokości sufitu Dialcolor jako nakładana pistoletem niskociśnieniowym akrylowa powłoka dekoracyjna w dyspersji wodnej wraz z lakierowaniem

- Balustrady – stal nierdzewna

# STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

STOLARKĘ DRZWIOWĄ NALEŻY MONTOWAĆ W WARSTWIE OCIEPLENIA JAKO CIEPŁY MONTAZ WYSUWAJĄC NA 15 CM OD MURU DLA PROJEKTOWANEJ WARSTWY OCIEPLENIA 20 CM

- Stalowa płaszczowa z wypełnieniem nieocieplanym z kartonu komórkowego

- Drewniane w konstrukcji ramowo-płytowej, wypełnienie skrzydła wiórowo-otworowane. Skrzydła drzwi gładkie, wyposażone w zamek na wkładkę bębenkową. Ościeżnice okalające stalowe regulowane. Do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, skrzydła drzwi  z otworami wentylacyjnymi nawiewnymi umieszczonymi w dolnej części skrzydła – otwory wg zestawienia stolarki. Drzwi w fakturze drewna.

- Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe bez przegrody termicznej, D1BM. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych, jednokomorowych, głębokości 45mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną. Rama skrzydeł, ościeżnica malowane proszkowo w kolorze białym. Wypełnienie montowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie. Wykonane w wersji bezprogowej z uszczelką szczoteczkową.

- Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną. D2PM. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną. Rama skrzydeł, ościeżnica malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Wypełnienie montowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.

# STOLARKA OKIENNA

STOLARKĘ OKIENNĄ NALEŻY MONTOWAĆ W WARSTWIE OCIEPLENIA JAKO CIEPŁY MONTAZ WYSUWAJĄC NA 15 CM OD MURU DLA PROJEKTOWANEJ WARSTWY OCIEPLENIA 20 CM

- Okna aluminiowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych, trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Wypełnienie szyba zespolona przyciemniona oraz przezierna w zależności od pomieszczenia (wg rysunku zestawienia stolarki). Rama skrzydeł oraz ościeżnica malowane proszkowo w kolorze grafitowym. Wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej. Okna z uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie - uszczelka przymykowa oraz uszczelka centralna.

- Fasady aluminiowo-szklane, w systemie MB-SR50N EFEKT, szkło przyciemnione

# INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ W WARSTWIE OCIEPLENIA

- Wprowadzenie

- Poniższe opracowanie jest instrukcją montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia w projektowanym budynku. Opracowanie jest zbiorem wytycznych montażowych, natomiast nie może stanowić jedynego źródła informacji dot. montażu stolarki okiennej.

OSADZENIE OKNA W WARSTIWE OCIEPLENIA - STOLARKĘ OKIENNĄ NALEŻY MONTOWAĆ W WARSTWIE OCIEPLENIA JAKO CIEPŁY MONTAZ WYSUWAJĄC NA 15 CM OD MURU DLA PROJEKTOWANEJ WARSTWY OCIEPLENIA 20 CM

Okna montowane w warstwie ocieplenia  wysunąć poza obrys muru, 15 cm, mocując na kotwach, specjalnych konsolach wsporczych, przykręcanych do ściany.

- Montaż w ociepleniu powinien być warstwowy (na ogół). Czyli okno uszczelnia się pianką, pełniącą funkcję termoizolacji, oraz zabezpiecza od środka taśmą paroszczelną, a od zewnątrz wodoodporną taśmą paroprzepuszczalną. Piszemy na ogół, bo w przypadku niektórych systemów, przy zastosowaniu ramy instalacyjnej nie używa się pianki montażowej i taśm – zastępuje je taśma rozprężna.

Krok 1 – Montaż konsol wsporczych oraz okna w warstwie ociepleniaMechaniczne połączenie okien wyniesionych poza obrys ścian z murem ościeży wymaga zastosowania specjalnych elementów, konsoli i wsporników, które jednocześnie będą przenosiły na konstrukcję budynku obciążenia pochodzące od sił działających prostopadle do płaszczyzny okien (np. parcie wiatru), jak i sił działających równolegle do ich płaszczyzny (np. ciężar okna). Najpopularniejszym rozwiązaniem jest stosowanie wsporników i konsoli dolnych, które powinny być dobierane w zależności od materiału z jakiego wykonane są mury budynku, odległości planowanego wysunięcia okna poza obrys ścian, ciężaru okna oraz konstrukcji jego części progowej, a także wsporników bocznych.

Jeżeli okna są osadzane w ociepleniu na kotwach, trzeba zwrócić uwagę na ich liczbę i odpowiedni rozstaw. Kiedy będzie ich zbyt mało, ościeżnica może się zdeformować, rozszczelnić, stracić stabilność. Ważne jest dopasowanie okna (które nie może być za małe ani za duże) do wymiarów otworu, przed którym zostanie zamontowane.

Przykładowa podpora okna montowanego w warstwie ocieplenia

Krok 2 – regulowanie okna montowanego w warstwie ocieplenia

Krok 3 - Zabezpieczenie przestrzeni między skrzydłem a murem taśmą rozprężną

Krok 4 – Wykonanie ocieplenia budynku

Montaż okna powinno poprzedzić uprzednie wykonanie ocieplenia, na gotowo, z węgarkami.

Krok 5 – Wzmocnienie naroży okiennych siatką

Krok 6 – Zastosowanie profili narożych  oraz okapowych

Krok 7 – Zastosowanie profili dylatacyjnych przyokiennych

# WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

- Materiał elewacyjny

– cienkowarstwowy tynk silikonowym barwionym o grubości ziarna 1,5 mm  w odcieniach bieli czerni  i szarości

- Rynny i rury spustowe PCV wewnątrz budynku

- Podokienniki zewnętrzne - z blachy stalowej w kolorze grafitowym

# INSTALACJE

# Instalacje sanitarne

- wodociągowa: z istniejącej sieci wodociągowej

- kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej: odprowadzenie wody z dachu oraz terenów utwardzonych

- instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: z projektowanej wg odrębnego opracowania wymiennikowni ciepła. Ciepło dostarczane z sieci miejskiej.

- wentylację mechaniczna nawiewno-wywiewna

# Instalacje elektryczne

- elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych

- elektryczna siłowa

- połączeń wyrównawczych

- ochrony przepięciowej

- dedykowana

- ochrony od porażeń

# Instalacje teletechniczne

- sieć telefoniczna

- sieć WIFI

- sieć LAN

- telewizja dozorowa CCTV

# WARUNKI OCHRONY PPOŻ

# Klasyfikacja pożarowa

Budynek dwukondygnacyjny zaliczony do ZL III. W związku z tym, jako budynek niski obiekt zaliczono do klasy „C” odporności ogniowej. Strefa pożarowa nie przekracza 1000m2. Projekt nie wymaga uzgodnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, § 3.1 pkt 3.

# Obiekty sąsiadujące

Budynek zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 4 m z otworami od granicy sąsiednich działek. W odległości do 8 m nie znajdują się inne zabudowania. Obiekt jako całość wolnostojący spełniający wymagania §271 i §272 „warunków technicznych” w zakresie odległości od obiektów sąsiednich.

# Powierzchnia wysokość i liczba kondygnacji:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY				712,86 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – PARTER			572,50 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA – I PIĘTRO			391,86 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU			964,36 m2
KUBATURA						      	2 893,08 m3
ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH			2

WYSOKOŚĆ	BUDYNKU					8,28 m od poziomu terenu przy                      wejściu do budynku

SZEROKOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ			42,82 m

-grupa wysokości budynków: niski (N) do 12 m wysokości

# Podział na strefy pożarowe

Projektowany budynek traktuje się jako jedną strefę pożarową. Budynek zasilany jest   w ciepło         z sieci miejskiej. Projektuje się wymiennikownie ciepła w kondygnacji parteru.

# Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych

Zgodnie z wymaganiami &212 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z późn. zm.) budynek będzie wykonany w klasie odporności pożarowej „D” jako budynek z 1 kondygnacją nadziemną. Wobec tego poszczególne jego elementy spełniać będą następujące wymagania:

- główna konstrukcja nośna – odporność ogniowa co najmniej R60, z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

- konstrukcja dachu – nie stawia się wymagań co do odporności ogniowej, z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

- stropy – odporność ogniowa, co najmniej REI60 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

- ściany zewnętrzne – odporność ogniowa, EI30 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), działanie ognia od wewnątrz i od zewnętrz ściany

- ściany wewnętrzne – odporność ogniowa, EI15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), działanie ognia od wewnątrz i od zewnętrz ściany

- pokrycie dachu – odporność ogniowa co najmniej RE15, z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO)

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiadać będzie klasę odporności ogniowej co najmniej EI15. Wykończenie wnętrz wykonane zostanie z materiałów co najmniej trudno zapalnych, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej nie będą stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne.

# Warunki ewakuacji

Minimalna klasa odporności ogniowej obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych – EI 15 jak dla ścian wewnętrznych. Wymagana szerokość poziomych dróg ewakuacji nie mniejsza niż obliczona wskaźnikiem: 0,60 m na każde 100 osób,  lecz nie mniejsza niż 1,4 m. W projektowanym budynku nie przewiduje się występowania na każdej kondygnacji większej ilości osób niż 100 szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest większa niż 1,4 m.

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną [korytarz ], po ich całkowitym otwarciu, nie zmniejszają wymaganej szerokości drogi - § 242 ust. 4 przepisu [1].

Długość przejścia w pomieszczeniu kwalifikowanym do  ZL III  - nie przekracza 40 m - § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia § 237 ust. 8 przepisu [1].

Długość dojścia (drogi ewakuacyjnej) od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku wynosi nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej - § 256 ust. 3 przepisu [1] + 10 m na drogach pionowych

Klatka schodowa posiada szerokość biegu nie mniejszą niż 120 cm, mierzoną w świetle poręczy i szerokość spocznika nie mniejszą niż 150 cm, przy wysokości stopnia  0,17 m.

Budynek posiada wyjście z klatki schodowej na dach budynku - § 308 ust. 1 przepisu [1]. Poprzez klapę oddymiającą o wymiarach wymiary w świetle nie mniejsze niż 1,0 x 1,0 m. tj 1,2x1,2 m

Szerokość wyjść /drzwi/ ewakuacyjnych z pomieszczeń oblicza się przyjmując 0,60 m na każde 100 osób, lecz szerokość ta powinna być mniejsza (mierzona w świetle ościeżnicy, po otwarciu skrzydła - patrz § 9 ust. 1 i 2 przepisu [1]) niż 0,9 m. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. Z uwagi na nie występowanie pomieszczeń dla większej liczby osób niż 100 szerokość drzwi wynosi 90 cm.

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej prowadzącwej na zewnątrz budynku wynosi nie mniej niż 120 cm – § 239 ust. 4 przepisu [1].

Szerokość skrzydła przy drzwiach dwuskrzydłowych w świetle wynosi 0,9 m - § 239 ust. 1 przepisu [1].

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz.

Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji, nie mogą być zastosowane materiały i wyroby budowlane łatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia..

W budynku do wykończenia wnętrz nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące – § 258 ust. 1 przepisu [1]..

Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie ewakuacyjne  wg PN EN o czasie działania nie krótszym niż 2 godziny wymagane jest dla pomieszczeń klatki schodowej i korytarzy oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Na drogach ewakuacji należy  zastosować podświetlane znaki ewakuacyjne wskazujące kierunki ewakuacji. zgodnie  z PN

# Zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych

Instalację elektryczną wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu do budynku.

# Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym

Nie ma obowiązku stosowania w projektowanym budynku stałych urządzeń gaśniczych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pożarowej, urządzeń oddymiających oraz dźwigów dla potrzeb ekip ratowniczych, a także instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

# Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), należy zapewnić niezbędną wydajność wodociągu wynoszącą 10dm3 /s (dla kubatury poniżej 5000,00 m3 oraz powierzchni poniżej 1000,00 m2)

Najbliższy hydrant znajduje się w odległości do 75m, przy północnej części budynku

# Drogi pożarowe:

Budynek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia drogi pożarowej, dojazd pożarowy do budynku realizowany bezpośrednio z ulicy Lipowej lub Henrykowskiej

# Urządzenia przeciwpożarowe

Podręczny sprzęt gaśniczy, w strefach pożarowych ZL jedna gaśnica o masie środka gaśniczego 2 kg, przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

# Informacje dodatkowe

Dla budynku zgodnie z § 6 ust. 1 z dnia 07 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) wymaga się opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwagi na kubaturę powyżej 1000 m3. Zgodnie z przepisami w miejscach widocznych zostaną oznakowane w budynku wyjścia ewakuacyjne, miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego – zgodnie z PN-EN ISO 7010 z grudnia 2012 r. „Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa” zastępującą normy: PN-N-01256-01:1992 oraz PN-N-01256-03:1993. Rozmieścić w budynku instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmo

# Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt.

„Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK  przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

# Adres inwestycji

Projektowany budynek  zlokalizowany jest w miejscowości: Leszno

Działki nr ewid.: 90; 91; 92/2; 94/8, 125/2 obręb Leszno powiat Leszczyński

# Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Lesznie

ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno

# Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany branży konstrukcyjnej budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową w Lesznie

# Dane do projektowania

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

- Projekt budowlany część architektoniczna

- Zalecenia i wytyczne Inwestora,

- Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego.

PN-82/B-02000- Obciążenia budowli,

PN-82/B-02001- Obciążenia stałe,

PN-82/B-02003- Obciążenia zmienne i technologiczne,

PN-77/B-02011- Obciążenia wiatrem,

PN-80/B-02010- Obciążenia śniegiem,

PN-86/B-02015- Obciążenia temperaturą

PN-82/ B-02004- Obciążenia pojazdami

Konstrukcje stalowe

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-032015:1998- Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami

PN- B-06200: 1997- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Konstrukcje murowe

PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe

PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1- Beton . Część I – Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność“

Posadowienie budowli.

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

# ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE

- stal zbrojeniowa		A-IIIN (B500SP)

A-II (St50B)

- beton

· Beton C12/15 – chudy beton

· Beton C20/25 –słupy żelbetowe, rdzenie, belki,  wieńce żelbetowe, stropy żelbetowe

# ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Na konstrukcję obiektu działają obciążenia stałe od ciężaru własnego, obciążenia klimatyczne oraz obciążenia użytkowe.

Obiekt położony jest w następujących strefach:

I strefa obciążenia śniegiem

I strefa obciążenia wiatrem

Granica przemarzania gruntu wynosi 0,8 m

Dane ogólne:

• lokalizacja obiektu: Leszno

• nachylenie połaci dachu α = 5%

OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM - I strefa - PN-80/B-02010/Az1

DLA STROPODACHU PŁASKIEGO

• współczynnik obciążenia  γf = 1.5

• obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu	Qk = 0,7 kN/m2

• współczynnik kształtu dachu dla całości stropodachu C1 =0.8

- • zasięg worka śnieżnego Ls = 2 h => 5 m < Ls < 15 m	Ls  = 2 x 0,5m => 1 m

• współczynnik kształtu dachu w zasięgu worka śnieżnego C2 = (2*0,5)/0,7 =  1,4 => 1,4

- obciążenie powierzchniowe

Sk = QkxC1  Sk = 0,7 x 0,8 = 0,56 kN/m2   Dla stropodachu poza zasięgiem worka śnieżnego

Sk = QkxC2  Sk = 0,7 x 1,4 = 0,98 kN/m2   Dla stropodachu w  zasięgu worka śnieżnego

OBCIĄŻENIE WIATREM - I strefa

• współczynnik obciążenia  γf = 1.5

• obciążenie charakterystyczne wiatrem	pk = qk Ce C β

qk - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru	qk - 0,3 kN/m2

Ce - współczynnik ekspozycji 	A teren otwarty z nielicznymi przeszkodami  0,8

Β – współczynnik działania porywów wiatru 1,8

C - współczynnik aerodynamiczny: Połać nawietrzna Cz = 0,1; Połać zawietrzna Cz = -0,40

Zestawienie obciążeń od stropodachu – strop filigran gr 26 cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - papa termozgrzewalna (11kN/m3x 0,004m)*2 - papa podkładowa (11kN/m3x 0,002m) - płyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) - płyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) - folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) - ciężar własny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) - obciążenie panelami fotowoltaicznymi - obciążenie dociskiem balastowym konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych (jedna warstwa bloczków betonowych na całej powierzchni dachu) (25kN/m3 x 0,13m) - sufit podwieszany | 0,088 0,022 0,050 0,050 0,022 6,500 0,400 3,250 0,360 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 | 0,114 0,029 0,065 0,065 0,029 7,800 0,480 3,575 0,468 |
| Razem: | 10,742 |  | 12,625 |
| Obciążenia zmienne: |  |  |  |
| - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obciążenie śniegiem – (strefa I, na m2 rzutu dachu) 0,7kN/m2 x 0,8 - obciążenie śniegiem – (zasięg worka śnieżnego) - obciążenie wiatrem – (strefa I, teren „A”) WARIANT I Połać nawietrzna pk=0,30*0,8*0,1*1,8 Połać zawietrzna pk=0,30*0,8*-0,40*1,8 | 0,400 0,560 0,980 0,040 0,173 | 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,560 0,840 1,470 0,060 0,230 |

Zestawienie obciążeń od stropodachu – strop z płyt kanałowych gr 26 cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - papa termozgrzewalna (11kN/m3x 0,004m)*2 - papa podkładowa (11kN/m3x 0,002m) - płyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) - płyty styropianowe gr. 25cm (0,2kN/m3 x 0,25m) - folia paroizolacyjna polietylenowa (11kN/m3x 0,002m) - ciężar własny stropu z płyt kanałowych gr. 26cm - obciążenie panelami fotowoltaicznymi - obciążenie dociskiem balastowym konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych (jedna warstwa bloczków betonowych na całej powierzchni dachu) (25kN/m3 x 0,13m) - sufit podwieszany | 0,088 0,022 0,050 0,050 0,022 3,760 0,400 3,250 0,360 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 | 0,114 0,029 0,065 0,065 0,029 4,512 0,480 3,575 0,468 |
| Razem: | 8,002 |  | 9,337 |
| Obciążenia zmienne: |  |  |  |
| - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obciążenie śniegiem – (strefa I, na m2 rzutu dachu) 0,7kN/m2 x 0,8 - obciążenie śniegiem – (zasięg worka śnieżnego) - obciążenie wiatrem – (strefa I, teren „A”) WARIANT I Połać nawietrzna pk=0,30*0,8*0,1*1,8 Połać zawietrzna pk=0,30*0,8*-0,40*1,8 | 0,400 0,560 0,980 0,040 0,173 | 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,560 0,840 1,470 0,060 0,230 |

OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH:

KLATKI SCHODOWE – 4,0kN/m2

POKOJE BIUROWE I ADMINISTRACYJNE – 2,0kN/m2

PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE – 2,5kN/m2

POMIESZCZENIA SZATNI – 4,0kN/m2

POMIESZCZENIA SANITARNE – 1,5kN/m2

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE – 5,0kN/m2

Zestawienie obciążeń stropu nad parterem - strop filigran gr 26 cm

OBC UŻYTKOWE KLATKI SCHODOWE, POMIESZCZENIA SZATNI:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa wykończeniowa – płytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) - wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) - styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) - ciężar własny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) - obc. zastępcze od ścian działowych - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obc. Użytkowe KLATKI SCHODOWE, POM SZATNI | 0,42 1,26 0,02 6,50 0,29 0,75 0,40 4,00 | 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 | 0,55 1,64 0,03 7,80 0,37 0,98 0,56 5,60 |
| Razem: | 13,64 |  | 17,53 |

OBC UŻYTKOWE POKOJE BIUROWE:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa wykończeniowa – płytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) - wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) - styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) - ciężar własny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) - obc. zastępcze od ścian działowych - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obc. Użytkowe POKOJE BIUROWE | 0,42 1,26 0,02 6,50 0,29 0,75 0,40 2,00 | 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 | 0,55 1,64 0,03 7,80 0,37 0,98 0,56 2,80 |
| Razem: | 11,64 |  | 14,73 |

OBC UŻYTKOWE PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa wykończeniowa – płytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) - wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) - styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) - ciężar własny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) - obc. zastępcze od ścian działowych - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obc. Użytkowe PRZESTRZENIE KOMUNIKACYJNE | 0,42 1,26 0,02 6,50 0,29 0,75 0,40 2,50 | 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 | 0,55 1,64 0,03 7,80 0,37 0,98 0,56 3,50 |
| Razem: | 12,14 |  | 15,43 |

OBC UŻYTKOWE POMIESZCZENIA SANITARNE:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa wykończeniowa – płytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) - wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) - styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) - ciężar własny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) - obc. zastępcze od ścian działowych - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obc. Użytkowe POMIESZCZENIA SANITARNE | 0,42 1,26 0,02 6,50 0,29 0,75 0,40 1,50 | 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 | 0,55 1,64 0,03 7,80 0,37 0,98 0,56 2,10 |
| Razem: | 11,14 |  | 14,03 |

OBC UŻYTKOWE POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - warstwa wykończeniowa – płytki gresowe (21kN/m2 x 0,02m) - wylewka cementowa gr. 6cm - (21kN/m2 x 0,06m) - styropian gr. 5cm - (0,45kN/m3 x 0,05m) - ciężar własny stropu Filigran gr. 26cm - (25kN/m2 x 0,26m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) - obc. zastępcze od ścian działowych - obciążenie użytkowe (technologiczne) - obc. Użytkowe POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE | 0,42 1,26 0,02 6,50 0,29 0,75 0,40 5,00 | 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 | 0,55 1,64 0,03 7,80 0,37 0,98 0,56 7,00 |
| Razem: | 14,64 |  | 18,93 |

Zestawienie obciążeń od ściany wewnętrznej gr. 12 cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - ciężar własny muru z betonu komórkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,12m) - obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) | 0,72 0,58 | 1,1 1,3 | 0,79 0,75 |
| Razem: | 1,30 |  | 1,54 |

Zestawienie obciążeń od ściany wewnętrznej gr. 25 cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - ciężar własny muru z betonu komórkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,25m) - obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) | 1,50 0,58 | 1,1 1,3 | 1,65 0,75 |
| Razem: | 2,08 |  | 2,40 |

Zestawienie obciążeń od ściany wewnętrznej gr. 36 cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - ciężar własny muru z betonu komórkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,36m) - obustronny tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (2x19kN/m2 x 0.015m) | 2,16 0,58 | 1,1 1,3 | 2,38 0,75 |
| Razem: | 2,74 |  | 3,13 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej gr. 36 cm

wykończenie tynkiem cieńkowarstwowym:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,20m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny muru z betonu komórkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,36m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) | 0,04 0,25 2,16 0,29 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,05 0,32 2,38 0,37 |
| Razem: | 2,74 |  | 3,12 |

Zestawienie obciążeń od ściany zewnętrznej attyki gr. 25 cm

wykończenie tynkiem cieńkowarstwowym:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,20m) - zaprawa klejowa + siatka zbrojąca - ciężar własny muru z betonu komórkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,25m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) | 0,04 0,25 1,50 0,29 | 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,05 0,32 1,65 0,37 |
| Razem: | 2,08 |  | 2,39 |

wykończenie płytami włóknowo-cementowymi:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - płyty włóknowo cementowe (18kN/m3 x 0,01m) - wełna mineralna gr. 20cm - (0,45kN/m3 x 0,20m) - zaprawa klejowa - ciężar własny muru z betonu komórkowego klasy 600 (6 kN/m3 x 0,25m) - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) | 0,18 0,09 0,25 1,50 0,29 | 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 | 0,20 0,11 0,32 1,65 0,37 |
| Razem: | 2,31 |  | 2,65 |

Zestawienie obciążeń od ściany fundamentowej wewnętrznej gr. 25cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - ciężar własny ściany z bloczków betonowych - (25kN/m3 x 0,25m) | 6,25 | 1,1 | 6,88 |
| Razem: | 6,25 |  | 6,88 |

Zestawienie obciążeń od ściany fundamentowej zewnętrznej gr. 36cm:

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - ciężar własny ściany z bloczków betonowych - (25kN/m3 x 0,36m) - styropian gr. 20cm - (0,20kN/m3 x 0,10m) | 9,00 0,02 | 1,1 1,2 | 9,90 0,03 |
| Razem: | 9,02 |  | 9,93 |

Obciążenie płyty żelbetowej schodów

| Obciążenia stałe: | Char. | Wsp. | Oblicz. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] |  | [kN/m2] |
| - płytki gresowe - (21kN/m2 x 0,02m) - c. własny stopni płyty biegowej – [25kN/m2 x 0,5x0,17m] - tynk cem.-wap. gr. 1,5cm - (19kN/m2 x 0.015m) - obciążenie użytkowe | 0,420 2,125 0,290 4,000 | 1,3 1,1 1,3 1,4 | 0,546 2,550 0,370 5,600 |
| Razem: | 6,835 |  | 9,066 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi A; H; 15 części parterowej

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,35m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 2,35m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,80m | 14,43 10,69 2,25 25,24 2,25 3,36 |
| Razem: | 58,20 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi 2; 6; 11 części parterowej

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,80m | 14,43 10,69 2,25 10,74 0,96 3,36 |
| Razem: | 42,41 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

C i G pomiędzy 2 i 6

C i G pomiędzy 11 i 14

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m - Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 1,50m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 14,43 9,86 2,25 20,40 1,82 16,71 9,59 2,25 16,11 1,44 2,10 1,25 |
| Razem: | 98,19 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

C i G pomiędzy 6 i 11

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem KOMUNIKACJA 12,14 kN/m2 x 0,90m - Obc. od stropu nad parterem SZATNIE 13,64 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m | 14,43 9,86 2,25 10,92 13,64 7,28 1,56 10,74 0,96 |
| Razem: | 71,62 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

14 pomiędzy B i G

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,30m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 2,30m - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,20m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 4,10m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 14,43 9,86 2,25 24,70 2,20 16,36 9,59 2,25 32,80 3,93 2,10 1,25 |
| Razem: | 121,70 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

12 pomiędzy B i G

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 3,95m | 14,41 9,86 2,25 53,88 |
| Razem: | 80,40 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

5; 7; 8; 9; 11 pomiędzy C i G

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 3,75m - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 7,10m | 14,41 7,48 1,56 51,15 7,28 1,56 32,80 32,22 6,82 |
| Razem: | 155,28 |

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 4,95m - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 4,95m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 4,95m | 14,41 7,48 1,56 67,51 7,28 1,56 53,16 4,75 |
| Razem: | 157,71 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

2 pomiędzy C i G

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,74 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m | 14,41 9,86 2,25 20,46 |
| Razem: | 46,98 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

3 pomiędzy D i F

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 0,90m - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 3,90m | 14,41 7,48 1,56 51,15 7,28 1,56 41,88 3,74 |
| Razem: | 129,06 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

4 pomiędzy D i F

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 0,90m | 14,41 7,48 1,56 12,27 |
| Razem: | 35,72 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

F pomiędzy 2 i 5

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m - obc od płyty schodów 6,83 kN/m2 x 4,50m - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m | 14,41 7,48 1,56 20,46 30,73 7,28 1,56 16,11 1,44 |
| Razem: | 100,03 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

10 pomiędzy E i G

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 2,90m - obc. ściany piętra gr. 12 cm: 1,30 kN/m2 x 3,50m | 14,41 7,48 1,56 39,55 4,55 |
| Razem: | 67,55 |

Zestawienie obciążeń na ławę fund. w osi

E pomiędzy 9 i 10

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc ściany fundamentowej zewnętrznej gr 36 cm 9,02kN/ m2 x 1,60m - obc. ściany parteru gr. 25 cm: 2,08 kN/m2 x 3,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany piętra gr. 12 cm: 1,30 kN/m2 x 3,50m | 14,41 7,48 1,56 13,64 4,55 |
| Razem: | 41,64 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B1-I, B2-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,50m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 5,57 9,59 2,25 16,11 1,44 2,10 1,25 |
| Razem: | 38,31 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B3-I, B4-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 1,00m | 11,14 |
| Razem: | 11,14 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B3-I w rejonie schodów

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 12,14 kN/m2 x 1,00m - obc od płyty schodów 6,83 kN/m2 x 1,70m | 11,14 11,61 |
| Razem: | 22,75 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej BN1-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,80m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 8,91 9,59 2,25 10,74 0,96 2,10 1,25 |
| Razem: | 35,80 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej BN1-I w osiach 2-6 i 11-14

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,80m - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 8,91 20,40 1,82 9,59 2,25 10,74 0,96 2,10 1,25 |
| Razem: | 58,02 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej BN2-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 0,50m - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 5,57 7,28 1,56 16,11 1,44 2,10 1,25 |
| Razem: | 35,31 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B5-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 11,14 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 3,90m | 11,14 7,28 1,56 41,88 3,74 |
| Razem: | 65,60 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B6-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 12,14 kN/m2 x 1,50m | 18,21 |
| Razem: | 18,21 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B8-I w rejonie schodów

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 12,14 kN/m2 x 1,00m - obc od płyty schodów 6,83 kN/m2 x 1,70m | 11,14 11,61 |
| Razem: | 22,75 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B9-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m | 13,64 |
| Razem: | 13,64 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B10-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 3,95m | 53,88 |
| Razem: | 53,88 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B11-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] | 13,64 20,40 1,82 9,59 2,25 8,00 0,96 1,25 1,56 |
| Razem: | 59,47 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B12-I B16-I B17-I B18-I B19-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 0,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,90m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 1,78 2,25 20,40 1,82 2,10 1,25 |
| Razem: | 29,60 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B13-I B14-I B15-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m | 2,97 2,25 20,46 |
| Razem: | 25,68 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B20-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,50m - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 2,50m - obc. ściany piętra i parteru gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 4,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 4,50m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] | 20,46 26,85 2,40 10,96 2,25 36,00 4,32 1,25 1,56 |
| Razem: | 106,05 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B21-I B22-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,74kN/m2 x 3,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] | 13,64 9,59 2,25 8,00 0,96 1,25 1,56 |
| Razem: | 37,25 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B23-I

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropu nad parterem 13,64 kN/m2 x 2,50m - obc. ściany piętra gr. 12 cm: 1,30 kN/m2 x 3,50m | 34,10 4,55 |
| Razem: | 38,65 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B1-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,50m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 1,04 1,56 16,11 1,44 2,10 1,25 |
| Razem: | 23,50 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B2-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 2,50m | 26,85 2,40 |
| Razem: | 29,25 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B3-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 5,10m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 5,10m | 54,77 4,89 |
| Razem: | 59,66 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B4-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 4,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 4,90m | 52,62 4,70 |
| Razem: | 57,32 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B5-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 4,50m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 4,50m | 48,33 4,32 |
| Razem: | 52,65 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B6-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 5,30m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 5,30m | 56,92 5,08 |
| Razem: | 62,00 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B7-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 1,10m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 3,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 7,10m | 2,28 1,56 32,80 32,22 6,81 |
| Razem: | 75,67 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B8-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 2,97kN/m2 x 0,80m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 2,37 2,25 8,00 0,96 2,10 1,25 |
| Razem: | 16,93 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B9-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 2,25 10,74 0,96 2,10 1,25 |
| Razem: | 17,30 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B10-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0m] - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 4,10m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] | 2,25 32,88 3,93 2,10 1,25 |
| Razem: | 42,41 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B11-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 5,10m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 5,10m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,20mx1,0m] - obc. ściany piętra gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 1,50m | 54,77 4,89 1,25 3,12 |
| Razem: | 64,03 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B12-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 2,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 2,00m | 21,48 1,92 |
| Razem: | 23,40 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B13-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 10,74 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 1,00m - obc od belki B9-II [25kN/m3 x 0,36x0,40mx1,0m] - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 2,08kN/m2 x 0,60m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,25x0,25mx1,0m] | 21,48 1,92 3,60 1,25 1,56 |
| Razem: | 29,81 |

Zestawienie obciążeń dla belki żelbetowej B15-II

| Obciążenia stałe: | Char. |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - Obc. od stropodachu 8,002 kN/m2 x 4,10m - Obc. użytkowe i śniegiem 0,96 kN/m2 x 4,10m | 32,80 3,93 |
| Razem: | 36,73 |

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI H-2/6

| Obciążenia stałe: | Obliczeniowe |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 1,90m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m | 3,38 2,70 23,98 2,66 2,10 |
| Razem: | 34,82 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=2,0 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 34,82 kN/m x 2,0 m

Nmd= 69,64 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,00 x 1120  Nmrd= 108,86 kN

Nmd= 69,64 kN < Nmrd= 108,86 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest wystarczający

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI H i A pomiędzy osiami 11/15

| Obciążenia stałe: | Obliczeniowe |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 1,90m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m | 3,38 2,70 23,98 2,66 2,10 |
| Razem: | 34,82 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=1,80 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 34,82 kN/m x 1,80 m

Nmd= 62,67 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Z uwagi na małe przekroje filara zredukowana o 25 %

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa / 1,25  Fd = 896 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,69 x 896  Nmrd= 60,09 kN

Nmd= 62,67 kN > Nmrd= 75,11 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest nie wystarczający.

Należy wykonać filar żelbetowy

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI A pomiędzy osiami 2/6

| Obciążenia stałe: | Obliczeniowe |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,90m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 1,90m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m | 3,38 2,70 23,98 2,66 2,10 |
| Razem: | 34,82 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=1,50 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 34,82 kN/m x 1,50 m

Nmd= 52,23 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Z uwagi na małe przekroje filara zredukowana o 40 %

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa / 1,40  Fd = 800 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,45 x 800  Nmrd= 34,99 kN

Nmd= 52,23 kN > Nmrd= 34,99 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest nie wystarczający.

Należy wykonać filar żelbetowy

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI 2 pomiędzy osiami A / B oraz G / H

| Obciążenia stałe: | Obliczeniowe |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m | 3,38 2,70 12,62 1,40 2,10 |
| Razem: | 22,20 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=1,90 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 22,20 kN/m x 1,90 m

Nmd= 42,18 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,85 x 1120  Nmrd= 92,53 kN

Nmd= 42,18 kN < Nmrd= 92,53 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest  wystarczający.

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI 2 pomiędzy osiami C / G

| Obciążenia stałe: | Obliczeniowe |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,40m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m | 3,38 2,70 24,54 2,10 |
| Razem: | 32,72 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=3,90 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 32,72 kN/m x 3,90 m

Nmd= 127,60 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,75 x 1120  Nmrd= 190,51 kN

Nmd= 127,60 kN < Nmrd= 190,51 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest  wystarczający.

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI 2 pomiędzy osiami B / D

| Obciążenia stałe: | Obliczeniowe |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,40m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m | 3,38 2,70 24,54 2,10 |
| Razem: | 32,72 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=2,20 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 32,72 kN/m x 2,20 m

Nmd= 71,98 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,10 x 1120  Nmrd= 119,75 kN

Nmd= 71,98 kN < Nmrd= 119,75 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest  wystarczający.

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI 15 szerokości 1,55 m

| Obciążenia stałe: | Obliczeniowe |
| --- | --- |
|  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 2,30m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 2,30m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m | 3,38 2,70 29,02 3,22 2,10 |
| Razem: | 40,42 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=2,75 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 40,42 kN/m x 2,75 m

Nmd= 111,15 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,55 x 1120  Nmrd= 168,73 kN

Nmd= 111,15 kN < Nmrd= 168,73 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest wystarczający

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI 15 szerokości 1,10 m

| Obciążenia stałe: |  | Obliczeniowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 2,30m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 2,30m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m |  | 3,38 2,70 29,02 3,22 2,10 |
| Razem: |  | 40,42 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=2,10 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 40,42 kN/m x 2,10 m

Nmd= 84,88 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,10 x 1120  Nmrd= 119,75 kN

Nmd= 84,88 kN < Nmrd= 119,75 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest wystarczający

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI 15 szerokości 0,70 m

| Obciążenia stałe: |  | Obliczeniowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,38kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 2,30m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 2,30m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m |  | 3,38 2,70 29,02 3,22 2,10 |
| Razem: |  | 40,42 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=1,60 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 40,42 kN/m x 1,60 m

Nmd= 64,67 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Z uwagi na małe przekroje filara zredukowana o 25 %

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa / 1,25  Fd = 896 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,70 x 896  Nmrd= 60,96 kN

Nmd= 64,67 kN > Nmrd= 60,96 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest nie wystarczający.

Należy wykonać filar żelbetowy

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI G szerokości 1,90 m

| Obciążenia stałe: |  | Obliczeniowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 3,50m - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m |  | 3,38 2,70 17,53 10,92 12,62 1,40 2,10 |
| Razem: |  | 50,65 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=3,20 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 50,65 kN/m x 3,20 m

Nmd= 162,08 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 1,90 x 1120  Nmrd= 206,84 kN

Nmd= 162,08 kN < Nmrd= 206,84 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest wystarczający.

OBLICZENIE FILARA MIĘDZYOKIENNGO W OSI G szerokości 0,85 m

| Obciążenia stałe: |  | Obliczeniowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 3,50m - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m |  | 3,38 2,70 17,53 10,92 12,62 1,40 2,10 |
| Razem: |  | 50,65 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=2,10 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmd= 50,65 kN/m x 2,10 m

Nmd= 106,36 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Z uwagi na małe przekroje filara zredukowana o 25 %

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa / 1,25  Fd = 896 KPa

Heff / t = 250 / 36 = 6,95

ɸ = 0,27

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie

Nmrd= ɸ x A x fd - 0,27 x 0,36 x 0,85 x 896  Nmrd= 74,02 kN

Nmd= 126,62 kN < Nmrd= 141,52 kN

Filar w ścianie zewnętrznej jest nie wystarczający.

Należy wykonać filar żelbetowy

OBLICZENIE ŚCIANY OBCIĄZONEJ SIŁA SKUPIONĄ W OSI 10-G

| Obciążenia stałe: |  | Obliczeniowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | [kN/mb] |
| - obc. ściany parteru gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 1,00m - obc od wieńca żelbetowego [25kN/m3 x 0,36x0,25mx1,0mx1.2] - Obc. od stropu nad parterem 17,53 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany piętra gr. 36 cm: 3,12kN/m2 x 3,50m - Obc. od stropodachu 12,62 kN/m2 x 1,00m - Obc. użytkowe i śniegiem 1,40 kN/m2 x 1,00m - obc. ściany attyki gr. 25 cm: 4,20kN/m2 x 0,50m |  | 3,38 2,70 17,53 10,92 12,62 1,40 2,10 |
| Razem: |  | 50,65 |

Szerokość pasma zebrania obciążenia L=1,90 m

Obliczeniowe obciążenie działające na filar

Nmdc= 50,65 kN/m x 1,90 m

Nmdc= 96,23 kN

Wytrzymałość obliczeniowa muru na ściskanie – bloczek z betonu komórkowego klasy 600

Kategoria robót A

Fd = 1120 KPa

ɸ = 1,5

Wytrzymałość obliczeniowa muru w strefie działania siły

Nrdc= 1,5 x A x fd - 1,5 x 0,36 x 0,38 x 1120  Nrdc= 229,82 kN

Nmdc= 96,23 kN < Nrdc= 229,82 kN

Nośność ściany zewnętrznej na działanie siły skupionej

# CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I WODNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO

# Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne

Według opinii geotechnicznej ze stycznia 2013 r. opracowanej przez mgr Tomasz  Zimniak omawiany teren znajduje się w obrębie Wysoczyzny Leszczyńskiej - jednostki
fizjograficznej rzędu subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Położona jest
pomiędzy Pojezierzem Leszczyńskim a dolinami Odry i Baryczy. Rozprzestrzeniający się
między pradoliną barycko-głogowską a marginalną strefą stadiału leszczyńskiego pas, swoim ukształtowaniem obejmuje morfologiczne elementy, zawdzięczające powstanie, działalności lądolodów i ich wód zarówno w okresie zarówno w okresie stadiału warciańskiego jak i leszczyńskiego. Na rzeźbę starszego zlodowacenia (środkowopolskiego), na którą składają się: równiny dennomorenowe, drobne pasemka recesyjnych moren czołowych oraz rynnowe rozcięcia , wkraczają sandry marginalnej strefy stadiału leszczyńskiego zlodowacenia północnopolskiego, którego wody nie tylko akumulują ale również rozcinają.

Budowa geologiczna badanego odcinka jest prosta i zależy od procesów glacjalnych zachodzących na tym terenie.

Pod warstwą nasypów niebudowlanych i budowlanych występują osady akumulacji wodnolodowcowej zlodowacenia północnopolskiego, wykształcone w postaci piasków pylastych, piasków drobnych i piasków średnich, których nie przewiercono do badanej głębokości 5,0m od powierzchni terenu.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wyników badań terenowych i laboratoryjnych (zał. 3÷6 ) wydzielono w podłożu następujące warstwy geotechniczne

Warstwa Ia - warstwa nasypów niebudowlanych nN[H,Pd,C,K], wilgotnych, w stanie

luźnym, grunty te należy traktować jako nieprzydatne do wykonywania budowli ziemnych,

Warstwa Ib - nasypów niebudowlanych nN[Pd,K,H,Ps,Pπ], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, grunty te należy traktować jako przydatne z zastrzeżeniami do wykonywania budowli ziemnych, wg PN-S-02205:1998,

Warstwa Ic - nasypów niebudowlanych i budowlanych nN,nB[Pd,Ps,C,K], wilgotnych,

w stanie średnio zagęszczonym, grunty te należy traktować jako przydatne do wykonywania budowli ziemnych, wg PN-S-02205:1998,

Warstwa IIa - warstwa piasków pylastych i piasków drobnych [Pπ,Pd], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,40,

Warstwa IIb - warstwa piasków pylastych i piasków drobnych [Pπ,Pd], wilgotnych,

w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,45,

Warstwa IIc - warstwa piasków średnich [Ps], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,45,

Warstwa IId - warstwa piasków pylastych i piasków drobnych [Pπ,Pd], wilgotnych,

w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,50,

Warstwa IIe - warstwa piasków drobnych [Pd], nawodnionych, w stanie średnio

zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,45,

Warstwa IIf - warstwa piasków średnich [Ps], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,50,

Warstwa IIg - warstwa piasków średnich [Ps], nawodnionych, w stanie średnio

zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,50,

Warstwa IIh - warstwa piasków pylastych i piasków drobnych [Pπ,Pd], wilgotnych,

w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,58,6

Warstwa IIi - warstwa piasków drobnych [Pd], nawodnionych, w stanie średnio

zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,58,

Warstwa IIj - warstwa piasków średnich [Ps], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,58,

Warstwa IIk - warstwa piasków średnich [Ps], nawodnionych, w stanie średnio

zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID= 0,58.

W trakcie prowadzonych wierceń (grudzień 2012r.) w otworach nr 1-5 nawiercono
swobodne zwierciadło wód gruntowych na głębokości od 2,65m do 3,30m p.p.t. tj. na
rzędnych od 85,69m n.p.m. do 85,98m n.p.m. W pozostałych otworach w ramach badanych
głębokości nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych. Niniejsze obserwacje prowadzono w okresie średniego stanu wód.

LOKALIZACJA WIERCEŃ

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY PODŁOŻĄ

# Wnioski

Na omawianym terenie wykonano 12 otworów badawczych o głębokości od 1,5m do

5,0m p.p.t. Przypowierzchniową warstwę tworzą nasypy niebudowlane o miąższości od 0,70m p.p.t. do 1,90m p.p.t. Poniżej zalegają osady wodnolodowcowe wykształcone w postaci piasków pylastych, piasków drobnych i piasków średnich, których nie przewiercono do badanej głębokości 5,0m od powierzchni terenu.

Nasypy niebudowlane (warstwa geotechniczna Ia) stanowią podłoże nienośne i nieprzydatne do wykonywania budowli ziemnych. Nasypy niebudowlane zaliczone do warstwy geotechnicznej Ib należy traktować jako grunty przydatne z zastrzeżeniami do wykonywania budowli ziemnych. Nasypy niebudowlane i budowlane zaliczone do warstwy geotechnicznej Ic należy traktować jako grunty przydatne do wykonywania budowli ziemnych, wg PN-S-02205:1998. Grunty mineralne rodzime zaliczone do warstw geotechnicznych IIa÷IIk stanowią podłoże nośne nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów.

Zwierciadło wód gruntowych wystąpiło w postaci swobodnego zwierciadła wód

gruntowych w otworach nr 1 – 5. Poziomy zalegania ustabilizowanego zwierciadła

wód gruntowych

Ponieważ w obrębie usytuowania projektowanej inwestycji istnieje sieć infrastruktury

podziemnej, to lokalnie może wystąpić większa miąższość nasypów niebudowlanych

niż została stwierdzona niniejszymi badaniami geotechnicznymi. W przypadku wystąpienia nasypów niebudowlanych w strefie posadowienia należy je wymienić na chudy beton zagęszczany warstwami lub piaski średnie stabilizowane cementem i zagęszczane warstwami.

# Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463) oraz w oparciu o wykonane badania, na terenie pod projektowane budynki mieszkalne stwierdzono proste warunki gruntowe z uwagi na posadowienie budynku poniżej warstwy słabonośnych gruntów nasypowych Przedmiotową inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej

Na czas prowadzenia wykopu przed wykonaniem ław fundamentowych należy ustanowić nadzór geotechniczny w celu stwierdzenia założonego wybrania gruntów nasypowych które wg opinii geologicznej zalegają na głębokość około 2 metrów

Na czas wykonywania podbudowy posadzki ustanowić nadzór geotechniczny łącznie z prowadzeniem oznaczeń zagęszczenia gruntów przy pomocy sondowań udarowych i badań lekką płytą dynamiczną.

# OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek dwukondygnacyjny z częściami parterowymi. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowano–żelbetowej. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. Konstrukcja obiektu jako jeden segment, bez dylatacji konstrukcyjnej i termicznej z uwagi na ściany z betonu komórkowego do 40 m długości.

Ściany fundamentowe jako ściany z bloczków betonowych gr 38 i 25 cm.

Ściany nośne zewnętrzne  zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego grubości 36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 piętra grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

Ściany nośne wewnętrzne  parteru zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 25cm, wytrzymałości 20MPa, gęstości 1600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

UWAGA: Wymiar wysokości bloczków z betonu komórkowego oraz bloczków silikatowych przyjęto 199 mm z uwagi na konieczność powiązania ścian parteru wykonywanych z różnych materiałów.

Ściany nośne wewnętrzne piętra zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

Ściany działowe zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 12 oraz 25 cm (ściany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

Strop nad parterem przyjęto jako żelbetowy zespolony typu Filigran  grubości 26 cm. Strop nad piętrem (stropodach pełny niewentylowany) przyjęto jako żelbetowy zespolony typu Filigran grubości 26 cm oraz nad jadalnią z płyt kanałowych gr 26 cm. Stropy oparte na ścianach nośnych oraz belkach żelbetowych. Na ścianach nośnych zaprojektowano wieńce żelbetowe. Sztywność budynku w kierunku poprzecznym i podłużnym zapewniają stropy, podciągi i słupy żelbetowe oraz przewiązania ścian nośnych i działowych.

Konstrukcję nośną schodów zaprojektowano jako schody żelbetowe płytowe.

# ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI

Ochronę przeciwpożarową konstrukcji żelbetowych zapewnia grubość otuliny prętów zbrojenia właściwa dla danej kategorii zagrożenia pożarowego oraz minimalne gabaryty poszczególnych elementów żelbetowych.

# OPIS GŁÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

# Fundamenty

Ławy fundamentowe i stopy  żelbetowe. Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą  A-IIIN #(B500SP) oraz A-II ∅(St50B).

UWAGI:

Na czas prowadzenia wykopu przed wykonaniem ław fundamentowych należy ustanowić nadzór geotechniczny w celu stwierdzenia założonego wybrania gruntów nasypowych które wg opinii geologicznej zalegają na głębokość około 2 metrów

# Ściany fundamentowe:

- Ściany fundamentowe zewnętrzne zostały zaprojektowane jako murowane z bloczków betonowych jako gr. 38 i 25cm

# Ściany nośne zewnętrzne:

- Ściany nośne zewnętrzne  zaprojektowano z bloczków z betonu komórkowego grubości 36 cm oraz fragmentarycznie w osi 1 i 14 piętra grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

# Ściany nośne wewnętrzne parteru:

- Ściany nośne wewnętrzne  parteru zaprojektowano z bloczków silikatowych gr. 25cm, wytrzymałości 20MPa, gęstości 1600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

UWAGA: Wymiar wysokości bloczków z betonu komórkowego oraz bloczków silikatowych przyjęto 199 mm z uwagi na konieczność powiązania ścian parteru wykonywanych z różnych materiałów.

# Ściany nośne wewnętrzne piętra:

- Ściany nośne wewnętrzne piętra zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 25 cm klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

# Ściany działowe:

- Ściany działowe zaprojektowano bloczków z betonu komórkowego grubości 12 oraz 25 cm (ściany wymiennikowni) klasy 600 wytrzymałości 4 MPa, gęstości 600kg/m3 o wymiarach wysokości 199 mm na zaprawie cienkowarstwowej klejącej.

# Stropy:

- Strop nad parterem

- Zaprojektowano strop żelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz fragmentarycznie gr. 15cm (płyta wspornikowa) zbrojone jedno lub dwukierunkowo stalą A-IIIN (B500SP) z betonu klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na ścianach nośnych oraz belkach żelbetowych.

- Strop nad piętrem

- Zaprojektowano strop żelbetowy zespolony typu Filiogran gr. 26 cm oraz w rejonie jadalni strop z płyt kanałowych gr. 26cm. Stal A-IIIN (B500SP) oraz beton klasy C20/25 (B25). Stropy oparte na ścianach nośnych oraz belkach żelbetowych.

# Belki żelbetowe monolityczne :

Belki żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia belek.

# Nadproża:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, w miejscach oznaczonych na rys. konstrukcji, zaprojektowano nadproża żelbetowe oraz nadproża prefabrykowane typu L19. Minimalna klasa betonu użytego do wykonania nadproży C20/25 (B25). Minimalna klasa betonu użytego do wypełnienia nadproży prefabrykowanych C12/15 (B15).

# Wieńce żelbetowe:

- Wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone górą i dołem prętami 2Ø12 ze stali AIIIN, ze strzemionami z prętów Ø6 ze stali AII w rozstawie, co 25cm. Zbrojenie wieńców-belek konstruować jako ciągłe na całej długości ścian.

# Słupy żelbetowe:

Słupy żelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ze stali żebrowanej A-II (St50B) wg. rysunków zbrojenia słupów.

# Elementy komunikacji:

Schody wewnętrzne – konstrukcję nośną schodów  zaprojektowano jako schody żelbetowe płytowe. Szczegółowe rozwiązanie konstrukcji schodów na rys. wykonawczych.

# WARUNKI WYKONAWSTWA

- Warunki ogólne

Wykonywanie robót powinno odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz zaleceniom producenta. Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem „B” (Rozporządzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728)

- Warunki BHP i ppoż.

- Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a nadzór prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na prace na wysokości wymagające odpowiednich rusztowań, sprzętu ochrony osobistej. Wszelkie prace należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność i przestrzegając przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy się stosować do wymagań właściciela obiektu oraz państwowych służb nadzoru budowlanego.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

NAZWA:	BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ JAKO BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY NA TERENIE SIEDZIBY MPKiK PRZY UL. LIPOWEJ 76A W LESZNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, UTWARDZENIEM TERENU ORAZ PRZESTAWIENIEM SIECI KOLIDUJĄCYCH W GRANICACH DZIAŁKI

ADRES:		UL LIPOWA 76A 64-100 LESZNO

NR EWID. DZ.:	DZIAŁKI NR 90; 91; 92/2; 94/8 125/2 OBRĘB LESZNO POWIAT LESZCZYŃSKI

INWESTOR:		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SP. Z O.O. W LESZNIE

UL. LIPOWA 76 A

64-100 LESZNO

JEDNOSTKA		G&G PROJEKT

PROJEKTOWA:	UL. STARZYŃSKIEGO 8 lok.170

42-224 CZĘSTOCHOWA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| Zawartość | TOM 1 Inwentaryzacja, projekt rozbiórki, projekt zagospodarowania terenu TOM 2 Projekt branży architektoniczno-konstrukcyjnej TOM 3 Projekt branży sanitarnej TOM 4 Projekt branży elektrycznej TOM 5 Projekt branży drogowej |
| --- | --- |

TOM 2  – PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNEJ

AUTORZY INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA:

| BRANŻA | IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNA | Projektant: mgr inż. arch. Karol Major | 192/75/pW |  |
|  | Sprawdzający: mgr inż. Arch. Piotr Zaborowski | GP.IV.7342(56)/94 |  |

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Inwestycja polega na „Budowie budynku sanitarno-szatniowego z częścia biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK  przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci”

- Zakres prac budowlanych na terenie działki sprowadza się do:

- Zdjęcia warstwy humusu i rozplantowania lub wywiezienia poza plac budowy na składowisko,

- Wytyczenie i wykonanie fundamentów, ścian , ścian murowanych, słupów i rdzeni żelbetowych, podciągów, stropów ,

- Wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- Wykonanie instalacji odwodnieniowej dachu,

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Na działce zlokalizowane będą:

- plac magazynowania stali zbrojeniowej przygotowanej do zamontowania na stanowisku zbrojarskim na placu budowy,

- plac magazynowy do składowania drobnowymiarowych elementów ściennych, materiałów izolacyjnych itp.

- drogi dla samochodów ciężarowych zawierać się będą w projektowanej komunikacji na działce.

- Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

- Roboty budowlane wykonywane podczas wznoszenia nie stwarzają szczególnie dużych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Roboty fundamentowe w wykopach głębszych niż 1m muszą być oznakowane. Roboty zbrojarskie wykonywane będą zgodnie z warunkami BHP. Zagrożeniem dla pracowników są prace na wysokości. Muszą być te roboty wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie badania dopuszczające do pracy na wysokości, pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem przepisów BHP. Podobne zagrożenie może się pojawić przy wznoszeniu ścian i ich ociepleniu, wykonywaniu płyt stropowych.

- Do realizacji prac na wysokości należy używać systemowych rusztowań stalowych zgodnie z instrukcjami użytkowymi producenta.

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia.

- Wydzielone będą:

- Cały plac budowy

- Miejsce składowania drobnych elementów do wbudowania

- Miejsca, gdzie wykonywane będą prace na wysokościach. Miejsca te stwarzają zagrożenie dla pracowników, dlatego każdy pracownik musi być okresowo przeszkolony z zasad BHP oraz dodatkowo odbywają się przeszkolenia na określonych stanowiskach roboczych. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Każdy pracownik wyposażony jest w niezbędny sprzęt zabezpieczający przed skutkami zagrożeń (kaski, okulary, odpowiednie obuwie itp.)

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Na wypadek pożaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Straży Pożarnej oraz wszyscy pracownicy pouczeni zostaną, gdzie muszą się ewakuować oraz gdzie znajduje się podręczny sprzęt gaśniczy.

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

- Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac będzie znajdowała się na terenie budowy w pomieszczeniu Kierownika.

- Przepisy związane

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz.285)

- Ustawa – Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

- Rozporządzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

- Rozporządzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 33/GD/02 „Regulamin Ochrony  Ppoż”

- Rozporządzenie Dyrektora Generalnego PKN Orlen S.A. 42/GD/01 „Kompleksowy Plan Ratownictwa Chemicznego”

# PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA